# Inter-Province Transmission — ITL 결과 vs 공개 데이터 비교

NZK provincial model · 작성일 2026-09-09

# 요약

한국은 도(道)×도 단위 송전 운전용량을 공개하지 않는다 (한전 장기 송변전설비계획에 지역간 연계용량이 있으나 광역 권역 단위이고 상세는 비공개). 따라서 31개 회랑 전부에 대응하는 실측값은 존재하지 않으며, 비교는 광역 권역 수준에서만 가능하다.

우리 ITL(NREL Brown et al. 2023 방법, GIST data_newest 노달 계통, n-1)은 회랑별로 선로 정격합의 평균 36%(범위 8–75%) 수준이다.

광역 권역에서 우리 ITL은 공개 수치보다 일관되게 1.5–3배 높다. 원인은 전압안정도·과도안정도 미포함, 발전 급전 제약 없음, N-1 근사 등 방법 자체의 한계이며 NREL 논문도 이를 caveat으로 명시한다.

가장 격차가 큰 곳은 수도권 유입(우리 43 GW). 실제로는 동해안-신가평 HVDC(~8 GW)와 서해안 HVDC(2 GW×4)를 신설 중이라는 사실 자체가 현 유입한계가 그보다 훨씬 낮다는 방증이다.

# 표 1. 회랑별 우리 ITL (31개 회랑, MW)

min = 두 방향 n-1 ITL 중 작은 값 (bidir 파일 채택값, HVDC는 별도 가산). ‘실측 참고’는 도 단위 공개값이 없어 대부분 공란이며, 물리적 특징만 표기.

| 회랑 | Σ정격 | n-1 A→B | n-1 B→A | min | min/Σ | 실측 참고 / 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경기–충북 | 38,292 | 17,491 | 24,454 | 17,491 | 46% |  |
| 경기–인천 | 35,536 | 15,059 | 14,401 | 14,401 | 41% |  |
| 경기–서울 | 40,354 | 14,052 | 11,590 | 11,590 | 29% | 수도권 내부 |
| 강원–경기 | 21,812 | 11,971 | 9,621 | 9,621 | 44% | 765kV 2회선 (동해안→수도권) |
| 부산–울산 | 17,384 | 7,860 | 7,851 | 7,851 | 45% | 345kV 8회선 |
| 대전–전북 | 14,116 | 7,372 | 11,943 | 7,372 | 52% |  |
| 경기–충남 | 22,808 | 6,934 | 7,813 | 6,934 | 30% | 북당진-고덕 HVDC 별도 (~1.5–3 GW) |
| 경북–울산 | 11,404 | 6,519 | 6,759 | 6,519 | 57% |  |
| 충남–충북 | 17,292 | 9,075 | 5,606 | 5,606 | 32% | 765kV 포함 |
| 강원–경북 | 25,828 | 5,560 | 13,351 | 5,560 | 22% | 765kV 2회선 포함 (동해안 회랑) |
| 광주–전남 | 13,212 | 5,793 | 5,560 | 5,560 | 42% |  |
| 경남–대구 | 18,462 | 8,029 | 5,426 | 5,426 | 29% |  |
| 광주–전북 | 8,866 | 5,661 | 5,393 | 5,393 | 61% |  |
| 서울–인천 | 7,576 | 5,385 | 5,850 | 5,385 | 71% | 수도권 내부 |
| 강원–충북 | 16,654 | 9,683 | 4,982 | 4,982 | 30% | 765kV 포함 |
| 경북–대구 | 8,866 | 5,131 | 4,900 | 4,900 | 55% |  |
| 전남–전북 | 19,192 | 9,979 | 4,750 | 4,750 | 25% | 호남 내부 |
| 경남–울산 | 54,240 | 13,773 | 4,139 | 4,139 | 8% | 고리 원전허브 아티팩트 (경계가 개폐소 관통) |
| 경남–부산 | 9,164 | 4,199 | 4,050 | 4,050 | 44% |  |
| 경남–전남 | 7,962 | 4,221 | 3,317 | 3,317 | 42% |  |
| 경북–대전 | 5,702 | 3,529 | 3,317 | 3,317 | 58% |  |
| 경북–충북 | 5,250 | 3,077 | 3,077 | 3,077 | 59% |  |
| 대전–충북 | 5,250 | 3,077 | 3,077 | 3,077 | 59% |  |
| 전북–충남 | 5,702 | 3,077 | 3,317 | 3,077 | 54% |  |
| 경남–경북 | 8,692 | 3,682 | 2,762 | 2,762 | 32% |  |
| 경남–전북 | 4,346 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 50% |  |
| 대구–울산 | 4,346 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 50% |  |
| 대전–충남 | 4,346 | 2,173 | 2,173 | 2,173 | 50% |  |
| 대전–세종 | 5,876 | 2,740 | 1,769 | 1,769 | 30% |  |
| 세종–충북 | 5,250 | 1,413 | 2,104 | 1,413 | 27% |  |
| 세종–충남 | 1,808 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 75% |  |
| 합계 | 465,588 |  |  | 167,216 | 36% | n-1 ITL ≈ 정격의 36% |

제주–전남 회랑은 AC 연계가 없어 위 표에서 제외 (HVDC 전용, 우리 값 900 MW / 실제 제주 HVDC ~1.2 GW: 해남 300 + 진도 400 + 완도 400).

# 표 2. 광역 권역: 우리 ITL vs 공개 수치

| 권역 컷 | Σ정격 | 우리 ITL n-1 (유출/유입) | 공개 수치 | 우리/공개 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 강원 → 나머지 (동해안) | 64.3 GW | 22.6 / 11.0 GW | 동해안 송전용량 ~14.5 GW (발전 17.8 GW 대비) | ~1.6× |
| 강원+경북 → 나머지 (넓은 동해안) | 78.4 GW | 36.3 / 25.2 GW | 동해안 ~14.5 GW (경북 북부 포함 시) | ~2.5× |
| 나머지 → 수도권 (서울+인천+경기) | 82.9 GW | 43.1 GW (유입) | 확정 공개값 없음. 동해안-신가평 HVDC ~8 GW + 서해안 HVDC 2 GW×4 신설 = 현 유입여력 부족 신호 | 우리 값 높음 (~3×+ 추정) |
| 호남 (전남+전북+광주) → 나머지 | 32.1 GW | 25.6 / 17.4 GW | 서해안 HVDC 8 GW 신설 예정(2031–38). 현재 기존 AC만 → 봄·가을 출력제어 상시 | 우리 값 큼 |

# 결론 및 권고

도 단위 실측 비교표는 원천적으로 불가 — 한국이 공개하지 않는다. 표 1은 우리 ITL 값만 제시.

권역 수준에서 우리 ITL은 공개 수치보다 1.5–3배 높다.

binding 권역(수도권·동해안)은 우리 ITL에 ×0.4–0.6을 적용하거나, 공개 권역값(동해안 14.5 GW 등)으로 상한 캡을 씌워 캘리브레이션할 것을 권고.

신규 HVDC(동해안-신가평, 서해안)는 우리 계산에 미포함 → 2030/2035 시평에서는 별도로 더해야 한다.

# 출처

단비뉴스 – 계통 부족, 전기를 ‘버리는’ 시대가 온다? https://www.danbinews.com/news/articleView.html?idxno=32924 (동해안 발전 17.8 / 송전 14.5 GW)

머니투데이 – 제11차 장기 송변전설비계획 수립·발표 https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025052713173320577

한국전력신문 – 호남–수도권 HVDC 2GW×4루트 https://www.epnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=64188

전기신문 – 막힌 전력망에 갇힌 재생에너지 https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=370206

한전 제11차 장기 송변전설비계획 (2024–2038) PDF – https://etic.kr/file/downloadAttachFile?trgtId=POL000253&fileSn=1

방법론: Brown, Barrows et al. (NREL), arXiv:2308.03612 (2023) — ‘A general method for estimating zonal transmission interface limits from nodal network data’

입력: Post-processing files/Transmission/province_ITL.csv, cut_run.log · 재현: compute_itl.py / itl_custom_cut.py