Jesse 랩 친구가 준 NREL 논문(Brown et al. 2023, arXiv:2308.03612)의 zonal Interface Transfer Limit 방법을 GIST data_newest(2,251-bus)에 적용해서, 17개 도 간 송전용량을 다시 산정했습니다. 논문의 InterfaceLimits.jl 대신 방법(PTDF-LP)을 파이썬으로 재구현했고, 논문의 5-bus 테스트로 논문의 방법론이 제대로 구현되었는지 확인 하였습니다 (1‖2 = 719MW 등 일치).

방법 요약

- 각 도 경계·각 방향마다 LP로, 전 계통 선로 용량 + DC 조류(loop flow) + N-1을 만족하는 최대 전송량 계산

- n-0 / n-1, 양방향 각각

- 모델용 양방향 값 = min(A→B, B→A) n-1 + HVDC(가산)

결과

- 32개 회랑 합계: 418 GW(정격 단순합) > 171GW (ITL model 결과)

- 예: 강원↔경기 23,980 → 9,621 MW / 경남↔울산 71,340 → 4,139 MW(고리 원전허브 아티팩트 해소)

- 지역 컷 검증: 강원→나머지 22.6 GW 수치(동해안 ~14.5 GW, 수도권유입한계 10몇 GW) 와 같은 자릿수이나 1.5~3배 낙관적. NREL 방법이 전압/과도 안정도를 안 넣기 때문(논문 자체 caveat)

바로 쓸 수 있는 것

- transmission_v2_2021_ITL_bidir.csv — 기존 파일과 컬럼·id 동일, existing_capacity만 교체. drop-in  가능

- 재현 패키지: Transmission/ITL_bidirectional/ (스크립트 + GIST 입력 + README 한/영)

남은 이슈

- binding 회랑(수도권·동해안)은 11  값으로 캘리브레이션 권장

- 신규 HVDC(동해안-신가평, 서해안) 미반영 → 2030/2035 과소

- KEPCO 담당자 gut-check 여전히 필요